- Коды ошибок BAXI (c сайта boilersp.ru)

| Код | Элемент | Возможная причина |
| --- | --- | --- |
| E 01 | Датчик контроля пламени На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор: | 1. Нет газа 2. Перепутаны фаза и ноль (для фазозависимых моделей) 3. Нет контакта между платой и датчиком контроля пламени 4. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен датчик контроля пламени 5. Неисправна система розжига (блок розжига, электрод розжига, контакт между ними) 6. Неисправен газовый клапан 7. Неисправна электронная плата 8. Закрыт газовый кран 9. Нехватка воздуха 10. Нехватка давления газа (возможная неправильная перенастройка газового клапана) 11. Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт) |
| E 02 | Предохранительный термостат перегрева На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор: | 1. Перегрев воды в основном контуре 1.1 Неверный сигнал от датчика температуры контура отопления а) неисправен датчик температуры контура отопления («поплыла» характеристика зависимости сопротивления от температуры) б) отсутствие хорошего контакта датчика температуры контура отопления и теплоносителя (в контактных датчиках рекомендуется применять термопасту) 1.2 Недостаточная циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник а) забит (накипью) теплообменник б) засорены фильтры (контура отопления) в) неисправен насос г) завоздушена система отопления 2. Неисправен термостат перегрева 3. Нет контакта между платой и термостатом перегрева |
| E 03 | Термостат – датчик тяги В котлах с открытой камерой сгорания (модели i) Пневмореле – датчик тяги В котлах с закрытой камерой сгорания (модели Fi) На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор: | В котлах с открытой камерой сгорания (i) 1. Проблемы с тягой: 1.1 Заужение дымохода или дымоотвода 1.2 Отсутствие начального («разгонного) вертикального участка (не менее двух диаметров дымохода) 1.3 Недостаточная тяга в существующем дымоходе (проверка – замер разряжения, которое должно составлять не менее 3-5 Па) 2. Неисправен термостат – датчик тяги 3. Нет контакта между платой и термостатом – датчиком тяги В котлах с закрытой камерой сгорания (Fi) 1. Заужение дымохода или дымоотвода 2. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или раздельных) 3. Неисправно пневмореле – датчик тяги 4. Нет контакта между платой и пневмореле 5. Неисправно устройство Вентури (расплавилось или засорено) 6. Неисправен вентилятор 7. Нет контакта между платой и вентилятором 8. Попала вода в трубки, соединяющие пневмореле с устройством Вентури 9. Перепутано подключение трубок к пневмореле |
| E 04 | Электрод контроля пламени В котлах серий Luna-3 Comfort, Nuvola-3 Comfort датчик пламени дает сигнал о частом (более 6 раз), краткосрочном пропадании пламени на горелке | 1. Плохой контакт проводка/электрод контроля пламени 2. Некорректная работа дымохода (попадание отходящих газов в воздуховод котла) 3. Неправильное положение электрода контроля пламени относительно горелки 4. Нестабильное напряжение в сети 5. Неисправна электронная плата 6. Загрязнѐн электрод контроля пламени |
| E 05 | Датчик температуры контура отопления На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор: | 1. Неисправен датчик температуры контура отопления 2. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура отопления 3. Неисправна электронная плата |
| E 06 | Датчик температуры контура ГВС Примечание: В котлах 3-го поколения LUNA-3, LUNA3 Comfort котел будет греть горячую воду при неисправности датчика температуры контура ГВС. При этом индикация температуры ГВС будет отсутствовать На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор: | 1. Неисправен датчик температуры крнтура ГВС 2. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура ГВС 3. Неисправна электронная плат |
| E 10 | Реле минимального давления В котлах Main Four, Eco Four, Fourtech, LUNA-3, LUNA-3 Comfort Микропереключатель дифференциального прессостата (датчика работы насоса) В котлах NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 Comfort На котлах со светодиодами мигает следующий индикатор: | Для котлов Main Four, Eco Four, Fourtech, LUNA-3, LUNA-3 Comfort 1. Недостаточное давление воды в контуре отопления (проверить показания манометра) 2. Нет контакта между платой и реле минимального давления контура отопления 3. Неисправно реле минимального давления контура отопления Для котлов NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 Comfort 1. Неисправен микропереключатель дифференциального прессостата 2. Нет контакта между платой и микропереключателем дифференциального прессостата 3. Не выходит шток дифференциального прессостата 3.1 Недостаточное давление воды в контуре отопления 3.2 Недостаточная циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник а) не работает насос б) забиты фильтры (контура отопления) в) забит первичный теплообменник г) забита трубка выхода воды (теплоносителя) из первичного теплообменника д) заклинивание штока (попадание грязи) е) повреждение мембраны (нет перепада давлений) |
| E 12 | Дифференциальный гидравлический прессостат В котлах серий Nuvola-3, Nuvola-3 Comfort, Nuvola- 3В40 нет сигнала от дифференциального гидравлического прессостата | 1. Возможная блокировка насоса 2. Завоздушена система отопления 3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления). 4. Повреждение мембраны дифференциального прессостата. 5. Неисправность микропереключателя дифференциального прессостата. 6.Засорены импульсные трубки дифференциального прессостата |
| E 13 | Дифференциальный гидравлический прессостат В котлах серий Nuvola-3, Nuvola-3 Comfort, Nuvola-3В40 ложный сигнал от дифференциального гидравлического прессостата | 1. Задипшие контакты микропереключателя дифференциального прессостата. |
| E 25 | Датчик температуры контура отопления Скорость роста температуры в контуре отопления более, чем 1°С/сек. Логика ошибки – анализ скорости роста температуры в контуре отопления электронной платой котла | 1. Возможная блокировка насоса 2. Завоздушена система отопления 3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления). 4. Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление- температура) |
| E 26 | Датчик температуры контура отопления Превышение температуры теплоносителя больше, чем на 20°C относительно заданной | 1. Возможная блокировка насоса 2. Завоздушена система отопления 3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления). 4. Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление- температура) |
| E 31 | Отсутствие коммуникации между платой и удалённым пультом управления |  |
| Е 32 | Датчики температуры контура ГВС и отопления Каждое превышение температуры (> 95°C) в контуре отопления снижает температуру воды в контуре ГВС на 3°C (температура контура ГВС перестает снижаться при 42°C). Если температура воды в контуре отопления дважды превысит 95°C, на панели управления начнѐт мигать надпись Е32 (32Е) | 1. Наличие накипи ( в битермическом теплообменнике). Необходима промывка или замена теплообменника |
| E 35 | Электрод контроля пламени Датчик пламени дает сигнал о наличии пламени до подачи сигнала с платы на открывание газового клапана. | 1. Попадание влаги на электронную плату котла. 2. Наличие пламени после отключения горелки – паразитное пламя (нарушена герметичность газового клапана) 3. Ошибка Е35 возникает, как правило, из-за несоответствия качества питающей электроэнергии требованиям Российских стандартов, а так же высоковольтных помех, имеющихся в электрических сетях. В большинстве случаев проблема решается установкой стабилизатора напряжения с гальванической развязкой и надѐжного заземления. Если выполненные действия не приводят к требуемому результату, необходимо заменить электронную плату. |
| E 96 | Электронная плата Понижение напряжения в сети электропитания | 1. Понижение напряжения в питающей сети |
| E 97 | Электронная плата Частота питающей сети отличается от 50 Гц | 1. Частота питающей сети отличается от 50 Гц. |
| E 98 | Электронная плата Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана) | 1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы. |
| E 99 | Электронная плата Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана) | 1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы. 2. Накапливаемая ошибка в связи с помехами в питающей сети. Приводит к самостоятельной перезарузке котла. На работоспособность не влияет. |